液化石油ガス設備工事届チェックリスト（バルク容器又はバルク貯槽　　貯蔵能力1,000㎏未満）	
届出者		施設名		
項目	内　　　　　　容	判定	規則・基準	
書　　類	届出施設	 液石法施行規則第86条に該当する施設であること。	良・否	―	
	届出書	 液石法施行規則様式第48を用いて記載漏れがない。	良・否	―	
	添付書類	 続紙、案内図、配置図（構造図）、配管図、気密試験結果、写真	良・否	―	
	バルク貯槽　　　	 特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の写し
	良・否
	第19条３イ
	
設　置　場　所　等	表　　示
	貯槽・容器の周囲の見やすい箇所に液化石油ガス（ＬＰガス）、火気厳禁と朱記すること。また、緊急連絡先を表示すること。	良・否
	第19条１チ３ハ(９)　	
	基 礎 等

	基礎は地盤面より５㎝以上高いこと。
自動車等の車両が接触しない措置を講ずること。
	良・否

	第19条１ヲワ３ニ(１)(２)　　　	
	火気距離

	２ｍ以内に火気がなか、２ｍ以内にある火気をさえぎる措置を講ずること。（例：不燃性の隔壁）
	良・否

	第19条１ヨ３ヘ（基準13）	
	ガス漏れ検知器　	プロテクター内にガス漏れ検知器を設け、常時監視システムと接続したか。（告示で定める場合を除く）	良・否
	第19条５　
※告示　　	
バルク貯槽	バルク貯槽の場合保安距離
	第１種保安物件(規則第１条第２項第５号)から1.50ｍ以上確保
第２種保安物件(規則第１条第２項第６号)から1.00ｍ以上確保
ただし、告示保安物件に対し構造壁等を設けた場合を除く。（当該建物の外壁を含む）。貯槽を埋設した場合も除く。	良・否

	第19条３ロ

	
	アース	バルク貯槽は大地と電気的に接続されていること。	良・否	第19条３ニ	
共　　通	気化装置
	強制気化装置を用いる場合は基準に適合するものであること。
（型式認定合格証で確認すること）	良・否
	第18条19　
（ＫＨＫ）	
	警報器
	ガス漏れ警報器が設置されていること。
（屋外設置器具等、告示で定めるものを除く）	良・否
	第44条１カ
告示第12条	
	表示
	液石法施行規則様式第59条の施工後の表示がしてあること。
	良・否
	第115～117条　　　　	
	埋設配管

	供給管・配管を埋設した場合には腐食防止措置がしてあること。
（例：プラスチック被覆鋼管(PLC、PLV等)、ポリエチレン(PE)管等）	良・否

	第18条６　
第44条１ロ（基準28）	
	気密試験

	供給管・配管は工事終了後に8.4キロパスカル以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。
（自記圧力計等を用いた測定結果の確認）	良・否

	第18条９　
第44条１ホ（基準29）	
 備考（指示事項等）	 確認者